*Zał. nr 1 do ZO - opis przedmiotu zamówienia   
w zakresie części nr 1*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**CZĘŚĆ NR 1**

**Zamawiający: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy**

**ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość**

**Przedmiot zamówienia:**

**Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów typ naściennego   
w budynkach zlokalizowanych na terenach kompleksów wojskowych   
w rejonie odpowiedzialności Grupy Zabezpieczenia Lublin**

1. **Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wszelkie prace** umożliwiające   
   i mające na celu dostawę i montaż jednostek klimatyzacyjnych, a także roboty prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wyłonione podczas realizacji zadania i niezbędne do jego poprawnego i w pełni kompletnego wykonania.
2. **Zakres czynności związanych z montażem jednej sztuki urządzenia:**
   1. Dostawa urządzeń do magazynów Zamawiającego;
   2. Umocowanie agregatu zewnętrznego;
   3. Montaż jednostki wewnętrznej;
   4. Przewiert przez ścianę;
   5. Montaż odprowadzania skroplin z jednostek wewnętrznych;
   6. Uruchomienie urządzenia;
   7. Montaż instalacji zasilania klimatyzatora – do 2,0 m;
   8. Zabudowa instalacji w korytach;
   9. Sporządzenie protokołu montażu urządzenia w którym będą zamieszczone nr jednostek zamontowanych, rodzaj i ilość czynnika w układzie klimatyzacji;
   10. Szkolenie w zakresie obsługi klimatyzatorów.
3. **Wykaz budynków i pomieszczeń z niezbędnymi danymi technicznymi zawiera** załącznik nr 1 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
4. **Termin wykonania zamówienia – 30 dni od daty podpisania umowy**
5. **Wymagane parametry techniczne**
6. Wszystkie dostarczone towary muszą spełniać parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia i formularzu cenowym, muszą być fabrycznie nowe **(I kat.)** nieużywane i wolne od wad oraz posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania lub opakowania dostawcy realizującego Umowę, z oznaczeniami producenta i numeru katalogowego (jeśli występuje) .
7. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań wynikających z Umowy.
8. Przedmiot umowy musi spełniać określone wymagania zawarte w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.
   1. podstawowe parametry:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** |  | **parametry klimatyzatorów:** |
| Klimatyzator o mocy  2,5 kW | minimalna moc chłodnicza nominalna | 2,5 kW +/- 5% |
| minimalna moc grzewcza nominalna | 2,5 kW +/- 5% |
| typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Poziom hałasu: | 25 – 40 dB(A) |
| Klimatyzator o mocy  3,5 kW | minimalna moc chłodnicza nominalna | 3,5 kW +/- 5% |
| minimalna moc grzewcza nominalna | 3,5 kW +/- 5% |
| typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Poziom hałasu: | 25 – 40 dB(A) |
| Klimatyzator o mocy  7,0 kW | minimalna moc chłodnicza nominalna | 7,0 kW +/- 5% |
| minimalna moc grzewcza nominalna | 7,0 kW +/- 5% |
| typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Poziom hałasu: | 30 – 50 dB(A) |

1. Klasa energetyczna nie niższa niż A++
2. Szybkie rozpoczęcie chłodzenia - do 60 s
3. Sterowanie urządzeń pilotem
4. Odprowadzenie skroplin w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego - grawitacyjnie
5. Cicha praca klimatyzatorów
6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu deklarację zgodności i inne wymagane certyfikaty w języku polskim
7. Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi w języku polskim
8. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych
9. Przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego z obsługi urządzeń oraz dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim przed podpisaniem protokołu odbioru .
10. **Wymagania wobec wykonawcy.**
    1. Wykonanie robót powinno być poprzedzone uzgodnieniami z użytkownikiem kompleksu w zakresie:
11. Terminu rozpoczęcia robót – maks. do 21 dni od daty podpisania umowy;
12. Czasu wykonywania pracy tj.:

* w godzinach 7.00 – 15.00 (od poniedziałku do piątku);
  1. Wykonawca ustanawia swojego Przedstawiciela.
  2. Wykonawca wskaże osobę odpowiedzialną za nadzór nad pracownikami.
  3. Wykonawca robót w formie pisemnej przed przystąpieniem do realizacji robót przedstawi Zamawiającemu wykaz osób nadzorujących i wykonujących roboty   
     z uwzględnieniem n/w danych:

1. imię i nazwisko osób wykonujących pracę;
2. seria i numer dokumentu tożsamości oraz ilość osób;
3. ilość i numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu.
   1. Wykonawca zobowiązuje się z wyprzedzeniem, co najmniej dwudniowym, uzgadniać wszelkie zmiany osobowe, jakie nastąpią w trakcie trwania niniejszej umowy oraz uaktualnić wykaz pracowników realizujących przedmiot zamówienia.
   2. W przypadku planowania wykonywania prac powyżej 14 dni osoby umieszczone   
      w wykazie zobowiązane są do złożenia wniosku o przepustkę okresową   
      wraz z załączoną aktualną fotografią o wymiarach 35x45 mm.
   3. Przed rozpoczęciem realizacji zadania na terenie kompleksów, wyznaczona   
      przez użytkownika obiektu osoba, zapozna pracowników Wykonawcy   
      z zasadami obowiązującymi na terenie chronionego kompleksu wojskowego.
   4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty stosując materiały i wyroby budowlane własne (zakupione przez siebie), dopuszczone do obrotu   
      i powszechnego lub jednostkowego stosowania.
4. **Kontrola jakości robót -** Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót   
   i jakość materiałów. Materiały dostarczone na plac wykonywanych robót będą dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta wraz z opisem ich stosowania   
   i opisem spełnienia norm.
5. **Odbiór robót** nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w przedmiarze robót i Opisie Przedmiotu Zamówienia, w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót. W czasie odbioru zostanie sprawdzona kompletność dokumentów. Na wyroby objęte gwarancją, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora.
6. **Istotne informacje mające wpływ na prawidłowy proces realizacji zamówienia:**
   1. forma wynagrodzenia: **ryczałtowa;**
   2. warunki i termin płatności na podstawie faktury końcowej **w terminie 30 dni** od dnia jej przyjęcia wraz z dokumentami rozliczeniowymi;

1. **Dokumenty odniesienia**

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie systemów oceny zgodności, jakie powinny spełniać ratyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznakowania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE,
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

***Załącznik nr 1 do OPZ– Wykaz budynków i pomieszczeń wraz z niezbędnymi danymi dotyczącymi montażu klimatyzatorów dla części 1***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |  |
| ***Załacznik nr 1 do OPZ - Wykaz budynków i pomieszczeń wraz z niezbędnymi danymi dotyczącymi montażu klimatyzatorów w zakresie części nr 1*** | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | |  | |
| Lp. | | Miejscowość | Budynek | Pomieszczenie | powierzchnia pom. | kubatura pom. | kondygnacja | użytkownik | Moc klimat. | UWAGI | |
| **CZĘŚĆ 1** | | | | | | | | | | | |
| Grupa Zabezpieczenia Lublin | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Lublin | 31 | 7 | 9,63 m² | 28,41 m³ | parter | Warsztaty Techniczne | 2,5 kW | montaż jednostki zewnętrznej na ścianie odprowadzenie skroplin ok 4 m. | |
| 2 | | Lublin | 31 | 8 | 15,09 m² | 44,51 m³ | parter | Warsztaty Techniczne | 2,5 kW | montaż jednostki zewnętrznej na ścianie odprowadzenie skroplin ok 4 m. | |
| 3 | | Lublin | 501 | - | 20,55 m² | 60,62 m³ | parter | Warsztaty Techniczne | 3,5 kW | montaż jednostki zewnętrznej na ścianie odprowadzenie skroplin ok 4 m. | |
| 4 | | Lublin | 112 | 107 | 8,71 m² | 25,69 m³ | I pietro | WBE | 2,5 kW | montaż jednostki zewnętrznej na ścianie odprowadzenie skroplin ok 6 m. | |
| 5 | | Lublin | 163 | 3 | 198,18 m² | 812,54 m³ | parter | 32 WOG / GZ Lublin | 7,0 kW | montaż jednostki zewnętrznej na opasce przy budynku odprowadzenie skroplin ok 2 m. | |
| 6 | | Lublin | 142 | 8 | 12,81 m² | 30,10 m³ | parter | 19. Brygada Zmechanizowana | 2,5 kW | montaż jednostki zewnętrznej na ścianie odprowadzenie skroplin ok 4 m. | |
| 7 | | Lublin | 149 | 1 | 11,17 m² | 26,25 m³ | parter | 19. Brygada Zmechanizowana | 2,5 kW | montaż jednostki zewnętrznej na ścianie odprowadzenie skroplin ok 4 m. | |
| 8 | | Lublin | 21 | - | 103,39 m² | 310,17 m³ | parter | JW. 4410 | 7,0 kW | montaż jednostki zewnętrznej na opasce przy budynku odprowadzenie skroplin ok 1 m. | |
| 9 | | Lublin | 3 | 227 | 24,45 m² | 73,35 m³ | II pietro | JW. 4410 | 3,5 kW | montaż jednostki zewnętrznej na ścianie odprowadzenie skroplin ok 8 m. | |