## Arkusz1
|  |  | Nr zadania | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
zakres 2
|  |  | Adres węzła | ul. Piaskowa 5 | ul. Daszyńskiego budynek I | ul. Daszyńskiego budynek J | ul. Górna dz. nr 19,20,21 | ul. Kozielska 74 | ul. M.C. Skłodowskiej 4-14 (12) | ul. Spółdzielcza 13 * | ul. Kościuszki 14 | ul. Reymonta 20 | ul. Franciszkańska 24 | ul. Elżbiety 4 | ul. Lipcowa 3
Zapotrzebowanie ciepła |  | co | kW | 1500 | 115 | 130 | 50 | 40 | 280 | 180 | 130 | 35 | 60 | 75 | 75
|  | cwu | kW | 250 | 80 | 90 | 30 | 25 | 150 | 80 | 70 | 20 | - | - | -
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej - zima |  |  | °C | 110/65 | 100/65 | 100/65 | 100/65 | 110/65 | 115/65 | 115/65 | 110/65 | 115/65 | 110/65 | 115/65 | 110/65
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej - lato |  |  | °C | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35
Obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej c.o.+ went |  |  | °C | 70/50 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 70/50 | 70/50 | 60/40 | 60/40 | 40/25 | 70/50 | 70/50
Temperatura cwu |  |  | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | - | - | - | -
Temperatura zimnej wody |  |  | °C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | -
Strata ciśnienia w przewodach cyrkulacji |  |  | kPa | 100 | 12 | 23 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d.
Max ciśnienie dyspozycyjne przed węzłem |  |  | kPa | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 350 | 300 | 300 | 400 | 400 | 350 | 200
Min ciśnienie dyspozycyjne przed węzłem |  |  | kPa | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o. |  |  | kPa | 80 | 72 | 73 | 30 | 20 | 50 | 40 | 40 | 35 | 40 | 35 | 30
Ciśnienie statyczne |  |  | kPa | 250 | 160 | 160 | 120 | 150 | 180 | 180 | 180 | 120 | 180 | 150 | 180
Ciśnienie dopuszczalne instalacji c.o. |  |  | kPa | 600 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Pojemność zasobnika ciepła |  |  | litr | 2x1000 | 800 | 800 | 500 | 300 | 2x800 | 2x500 | 800 | 300 | - | - | -
układ ze stabilizatorem
schemat dla swc > 50kW cwu, zcw w wykonaniu bez wewnętrznego króćca zasilającego
schemat dla swc ≤ 50kW cwu, zcw w wykonaniu standardowym
* dodatkowo dwa zawory balansowe do montażu na instlacji c.o. o przepływie 3 m3/h i 4,3 m3/h
* - bez zaworu Dp
*** - instalacja współpracuje z ogrzewaniem podłogowym o paramatrach: 40/30 °C | bar: 1 to 4
**** - temperatura dla okresu letniego na instalacji 55/30 °C