## Załącznik nr 6A

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: pomiary elektryczne w SOI: Szczecin i Szczecin Podjuchy.

Opis przedmiotu zamówienia: sukcesywne wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznych     w budynkach SOI: Szczecin i Szczecin Podjuchy przed upływem terminu ważności                     a składających się z następujących elementów:

- badania i pomiary instalacji odgromowych,

- badania i pomiary ochrony przeciwporażeniowej,

- badania wyłączników różnicowoprądowych,

- badania wyłączników p. p o ż.,

- badania i pomiary rezystancji izolacji obwodów jednofazowych,

- badania i pomiary rezystancji izolacji obwodów trójfazowych w tym kabli,

ujętych w załączonym Zestawieniu pomiarów.

Miejscem wykonania usługi są obiekty w poszczególnych kompleksach, wyszczególnione                     w wykazach, które otrzyma Wykonawca od Kierownika SOI.

Realizacja usługi przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania pomiarów                     elektrycznych nastąpi po zawarciu umowy na podstawie harmonogramu uzgodnionego                      pomiędzy Wykonawcą a Kierownikiem SOI, a pomiary w obecności elektryka z SOI. Wykryte usterki, usunięte przez elektryka SOI, powinny być skwitowane ponownym pomiarem, tak aby protokół z pomiarów był bezusterkowy.  Protokoły z pomiarów powinny być wykonane wg normy IEC 60364-6-61. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na odwrocie protokołów z pomiarów wykonał szkic rozmieszczenia punktów pomiarowych z numeracją odpowiadającą liczbie                     porządkowej protokołu. Protokół powinien być podpisany przez dwie osoby wykonujące                          i posiadające świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania prac pomiarowo-kontrolnych w tym jedna na stanowisku dozoru „D”. Do protokołów należy dołączyć kopie „potwierdzone za                        zgodność z oryginałem”: certyfikatów kalibracji mierników, świadectw wzorcowania, deklaracje zgodności mierników użytych do pomiarów oraz świadectw kwalifikacyjnych „D” i „E”.

Pomiary należy wykonać zgodnie z normą IEC 60364-6-61 zachowując przy badaniach ochrony przeciwporażeniowej kolejność od rozdzielni n n poprzez ZK, RG budynku i RP do odbiorników. W   protokołach muszą być rzeczywiste wartości wielkości mierzonych odczytane z przyrządów pomiarowych.

Terminy wykonywania pomiarów należy wcześniej uzgodnić z Kierownikiem SOI, na                   którego terenie są obiekty z badanymi instalacjami, (na znacznym obszarze). Powyższe, jest niezbędne do organizacji dostępu oraz przydzielenia osoby asystującej na czas wykonywania pomiarów przez firmę.

Wykonanie  zamówienia należy  realizować od daty zawarcia umowy do 15.12.2025 r.  wg harmonogramu opracowanego przez Wykonawcę w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy                   i przesłanego do Infrastruktury 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Osoby kontaktowe, adres siedziby SOI:

Kierownik SOI Szczecin Dorota Koladyńska, Adam Orzechowski, Szczecin al. Wojska Polskiego 250; tel. 261 ……..;

Kierownik SOI Szczecin Podjuchy Marian Łakomiak, Sebastian Gadomski, Tel.: 261 …...

Opracował :

mgr inż. Zbigniew Kalicki