ZAŁĄCZNIK NR 1 B

………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy

Nazwa zadania: Przegląd urządzeń zasilanych gazem ziemnym oraz biogazem zlokalizowanych na terenie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.

Znak sprawy: FZ.38.45.2025.TK

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

- Przedmiotem zamówienia jest usługa pzeglądu urządzeń zasilanych gazem ziemnym oraz biogazem zlokalizowanych na terenie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. zlokalizowanych na:

- terenie - Stacji Wodociągowej „Drwęca – Jedwabno”, ul. Dworcowa 1 B,

- terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu przy ul. Bydgoskiej 49.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- przeglądy konserwacyjne urządzeń kotłowni gazowych,

- przeglądy konserwacyjne naściennych nagrzewnic gazowych,

- przeglądy konserwacyjne palnika PCF 12 w suszarni odpadów ściekowych,

- przegląd instalacji biogazowej w WKF-z – 3 szt.

- przegląd instalacji biogazowej stacji odsiarczania biogazu – 2 szt.,

- przegląd instalacji biogazowej stacji osuszania biogazu – 2 szt.,

- przegląd instalacji biogazowej stacji usuwania siloksanów – 2 szt.,

- przegląd instalacji biogazowej w kontenerze agregatu prądotwórczego AP-1 CAGEN,

- przegląd instalacji biogazowej w kontenerze agregatu prądotwórczego AP-2 TEDOM,

- przegląd zbiornika biogazu wraz z osprzętem – 2 szt.,

- przegląd pochodni biogazu,

- przegląd dmuchaw biogazu – 3 szt.

- usuwanie awarii i napraw wynikłych w okresie trwania umowy,

- w przypadku wystąpienia bardzo niskich temperatur zewnętrznych, przez co rozumie się temperatury poniżej - 20 stopni C utrzymujące się przez min. 3 dni sprawowanie 24 - godzinnej gotowości serwisu 7 dni w tygodniu w sezonach grzewczych w okresie trwania umowy.

- Przegląd i konserwacja urządzeń obejmować będzie następujące czynności:
3.1.      Kocioł i osprzęt:

- oględziny zewnętrzne kotłów,

- oczyszczenie części spalinowych kotłów,

- sprawdzenie sznurów uszczelniających i izolacji termicznych ,

- sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa,

- sprawdzenie szczelności połączeń hydraulicznych.

  - Automatyka kotła:

- sprawdzenie połączeń elektrycznych,

- sprawdzenie nastaw regulatorów,

- wykonanie testów przekaźników i czujników,

- sprawdzenie funkcjonowania układów pompowych, zasuw i mieszaczy,

- sprawdzenie łańcuchów zabezpieczeń (TR, STB, zab. poziomu wody, zabe. ciśnieniowe),

  - Automatyka obiegów grzewczych:

- sprawdzenie połączeń elektrycznych,

- sprawdzenie nastaw regulatorów,

- wykonanie testów przekaźników i czujników,

- sprawdzenie funkcjonowania układów pompowych, zasuw i mieszaczy,

  - Palnik:

- oczyszczenie palników,

- sprawdzenie elementów mechanicznych,

- wymianę bloku elektrod,

- oczyszczenie (ewentualnie wymianę) filtrów gazowych,

- regulację palników,

- analizę spalin wraz z wydrukami.

  - Zasobnik:

- sprawdzenie połączeń hydraulicznych,

- sprawdzenie kontaktu czujników w kapilarach,

- sprawdzenie pomp lądujących i cyrkulacyjnych,

- sprawdzenie stanu anod magnezowych.

  - Sprawdzenie wentylacji w kotłowniach i nawiewu powietrza oraz ciągów kominowych.

  - Sprawdzenie szczelności wewnętrznych instalacji gazowych i armatury gazowej (m.in. działania zaworów bezpieczeństwa, zaworów odcinających, czujników detekcji gazu i sygnalizacji alarmowej, ocenę techniczną gazomierzy) wraz z wystawieniem osobnego protokołu dla tego typu badań.

  - Sprawdzenie szczelności wewnętrznych instalacji biogazowych i armatury biogazowej w kontenerach agregatów prądotwórczych AP-1 oraz AP-2 (m.in. działania zaworów bezpieczeństwa, zaworów odcinających, czujników detekcji gazu i sygnalizacji alarmowej, ocenę techniczną gazomierzy) wraz z wystawieniem osobnego protokołu dla tego typu badań.

  - Sporządzenie dla Zamawiającego protokołów z przeprowadzonych przeglądów technicznych kotłowni gazowych w terminie do 15 września, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa budowlanego wraz z wynikami pomiarów i zaleceniami do wykonania.

Dokładny termin wykonania przeglądu w poszczególnych kotłowniach będzie każdorazowo uzgadniany z kierownikiem danego obiektu.

- Kotłownia gazowa w Lubiczu – Stacja Wodociągowa „Drwęca – Jedwabno”, ul. Dworcowa 1 B wyposażona jest w urządzenia grzewcze VITOCROSSAL 300 z palnikiem WEISHAUPT WM-G-10/3-A – 2 szt. ( dwa kotły gazowe o mocy ok. 523 kW każdy,kotły zasilane są gazem ziemnym).

- Kotłownia gazowa - Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 49 wyposażona jest w urządzenie grzewcze:

- VIESSMAN PARAMOT TRIPLEX RN 720 z palnikiem WEISHAUPT GL7/1-0 – 2 szt.,

(dwa kotły o mocy 740 kW każdy, obecnie jeden kocioł zasilany jest gazem ziemnym, a drugi kocioł zasilany jest biogazem).

- Naścienne nagrzewnice gazowe EOLO VIP – 2 szt.

(dwie nagrzewnice z wymiennikiem kondensacyjnym (Eolo Vip 85 ACC) o mocy 86 kW każda, nagrzewnice zasilane są gazem ziemnym).

- Suszarnia osadów ścieków, typ palnika PCF 12, moc 2500 kW, producent Energietechnik GmBH Seibold&Partner, (palnik zasilany gazem ziemnym oraz biogazem - 1 szt.).

- W sezonie grzewczym Wykonawca zobowiązuje się ponadto do niezwłocznego usunięcia awarii urządzeń po telefonicznym zgłoszeniu usterki potwierdzone drogą elektroniczną,  przy czym awarie powstałe na skutek naturalnego zużycia się urządzeń będą rozliczane osobno jako nie wchodzące w zakres zamówienia. Przez niezwłoczne przystąpienie do usunięcia awarii rozumie się przybycie do wskazanego obiektu i podjęcie realnych czynności zmierzających do przywrócenia sprawności kotłowni.

- W przypadku wystąpienia awarii, o której mowa w punkcie 6 wymaga się, aby Wykonawca przystąpił do jej usunięcia po zgłoszeniu telefonicznym przez danego kierownika jednostki w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od zgłoszenia.

- Wymaga się aby na zamontowane w kotłowni nowe materiały lub urządzenia Wykonawca udzielił:

- minimum 12 miesięcy gwarancji na wykonane usługi naprawy,

- minimum 12 miesięcy gwarancji na urządzenia, produkty i materiały wykorzystane do realizacji zamówienia, jednak nie krótszą niż gwarancja producenta.

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku wykonywania usług konserwacji na urządzeniach objętych gwarancją producenta, Wykonawca wykonywał przedmiotowe usługi w sposób, który nie spowoduje utraty bądź ograniczenia gwarancji udzielonej przez producenta danego urządzenia.

- Przegląd urządzeń raz w roku.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania odpowiednich uprawnień energetycznych grupy 1, 2, 3 E i D.

………………….dnia………………………………………….   podpis Wykonawcy……………………………………………………………………