# Wyjaśnienia specyfikacji warunków
# zamówienia.
Nasz znak ZP.271.5.2025
Nowy Targ 05.03.2025r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Targu.

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienie udostępnia się na stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia jest wiążące.

Pytanie nr 1
Rozbieżność mocy instalacji.
W punkcie 2 podano moc 47,04 kWp, a w punkcie 2.3 – 40,32 kWp. Czy ta różnica wynika z błędu, zmiany konfiguracji, czy uwzględnienia strat? Dlaczego w tabeli modułów wskazano 147 szt. × 320 Wp = 47,04 kWp, a w opisie 40,32 kWp?

Odpowiedź:
Jest to oczywista omyłka pisarska. Moc instalacji wynosi 47,04kWp.

Pytanie nr 2
Wymagania dotyczące modułów szkło-szkło.
Dlaczego folia PVB jest obowiązkowa, a EVA niedopuszczalna? Jakie konkretne korzyści (trwałość, bezpieczeństwo, spadek mocy) uzasadniają ten wybór?

Odpowiedź:
Folia PVB ma lepsze właściwości optyczne, wyższą przepuszczalność światła, mniejsze zamglenie, niski współczynnik żółknięcia.

Pytanie nr 3
Obciążenie konstrukcji dachu.
Jak obliczono nośność dachu pod balastową konstrukcją montażową? Czy uwzględniono obciążenie śniegiem (PN-EN 1991-1-3) i wiatrem (PN-EN 1991-1-4) dla strefy klimatycznej Nowego Targu?

Odpowiedź:
Obciążenie konstrukcją balastową zostało uwzględnione w rezerwie obciążeń na instalacje podwieszane do konstrukcji dachu.
Obciążenia od śniegu wg, PN-EN 1991-1-3) i wiatru wg. (PN-EN 1991-1-4) dla projektowanej lokalizacji zostały uwzględnione

Pytanie nr 4
Dobór falownika.
Dlaczego zastosowano falownik 50 kW dla instalacji o mocy ~47 kWp? Czy przewymiarowanie ma na celu przyszłą rozbudowę, czy wynika z wymagań technicznych (np. strat lub konfiguracji łańcuchów)?

Odpowiedź:
Falownik dobrano w oparciu o maksymalne wartości prądów i napięć na poszczególnych stringach. Należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie nr 5
Optymalizatory mocy.
Czy zastosowanie optymalizatorów przy modułach monokrystalicznych 5BB jest konieczne? Jakie korzyści (np. redukcja strat cieniowania) uzasadniają ich koszt?

Odpowiedź:
Optymalizatory mocy zostały użyte ze względów pożarowych. W przypadku zaniku napięcia nie „puszczają” one mocy generowanej przez panel PV w stronę instalacji. Rozwiązanie zostało uzgodnione z rzeczoznawcą d.s. zabezpieczeń p.poż. Należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie nr 6
Ochrona przeciwprzepięciowa.
Dlaczego wymagane są ograniczniki typu 2 po stronie DC i AC? Czy inwestor musi samodzielnie zapewnić ogranicznik typu 1 w rozdzielnicy głównej? Jak zweryfikowano zgodność z istniejącą instalacją odgromową?

Odpowiedź:
Ograniczniki typu 2 wymagane są ze względu na możliwe wystąpienie przepieć łączeniowych zarówno po stronie DC i AC. W rozdzielnicy RG zaprojektowano ogranicznik typu 1+2. Należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie nr 7
Dobór przekrojów kabli.
Jak dobrano przekroje przewodów DC (4 mm² i 6 mm²)? Czy sprawdzono spadki napięcia i dopasowanie do prądów zwarciowych (zgodnie z PN-HD 60364-7-712)?

Odpowiedź:
Do wyceny należy przyjąć okablowanie DC o przekroju 6mm2. Dobór kabli odbył się zgodnie z norma PN-HD 60364-7-712.

Pytanie nr 8
Kąt nachylenia modułów.
Jakie nachylenie nadano modułom na dachu płaskim? Czy uwzględniono optymalizację uzysków energii (dla współrzędnych Nowego Targu) oraz samooczyszczanie się z śniegu?

Odpowiedź:
Należy przyjąć kąt pochylenia 25 stopni. Kąt ten uwzględnia samooczyszczanie się ze śniegu oraz optymalizację uzysku energii.

Pytanie nr 9
Certyfikaty wykonawcy.
Czy wymagane certyfikaty ISO 9001/14001 i BS OHSAS 18001 są obligatoryjne według polskiego prawa, czy stanowią dodatkowe kryterium inwestora? Jak weryfikowano ich aktualność?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga przedstawiania certyfikatów.

Pytanie nr 10
Integracja z systemem odgromowym.
Czy instalacja PV jest zintegrowana z istniejącym systemem odgromowym budynku? Jak zapewniono ochronę przed przepięciami indukowanymi przez wyładowania atmosferyczne (zgodnie z PN EN 62305)?

Odpowiedź:
Przepięcia indukowane są tłumione poprzez zainstalowane ochronniki klasy 2 po stronie DC i AC.

Pytanie nr 11
Monitorowanie wydajności.
Czy projekt przewiduje system monitorowania (np. via Ethernet/RS485)? Jakie parametry (moc, awarie) będą śledzone i czy inwestor otrzyma do niego dostęp?

Odpowiedź:
Projekt nie przewiduje systemu monitorowania instalacji PV poza danymi możliwymi do odczytu z falowników.

Pytanie nr 12
Możliwość rozbudowy.
Czy konstrukcja i falowniki umożliwiają rozbudowę instalacji w przyszłości? Jakie ograniczenia (moc falowników, miejsce na dachu) należy uwzględnić?

Odpowiedź:
Falowniki posiadają stosowny zapas mocy do rozbudowy instalacji.

Pytanie nr 13
Gwarancja i degradacja modułów. Dlaczego w tabeli modułów wskazano utratę wydajności na poziomie 17% po 25 latach, mimo że wielu producentów oferuje gwarancję 80% mocy po 25 latach? Czy to zgodne z kartą katalogową dostawcy?

Odpowiedź:
Utrata wydajności 17% znaczy, że po 25 latach panele posiadają 83% sprawności początkowej. Należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie nr 14
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
Jak zapewniono zgodność z wymaganiami ognioodporności (np. testy IEC 61730)? Czy moduły szkło-szkło spełniają klasę reakcji na ogień A2 (wg PN-EN 13501-1)?

Odpowiedź:
Należy stosować moduły szkło-szkło spełniające klasę reakcji na ogień A2 wg PN. Rozwiązanie uzgodnione z rzeczoznawcą d.s. zabezpieczeń p.poz.

Pytanie nr 15
Koordynacja z branżą elektryczną.
Jak rozwiązano kwestię przyłączenia Rpv do istniejącej rozdzielnicy głównej? Czy sprawdzono możliwość wprowadzenia mocy 47 kWp do sieci obiektu bez przeciążeń?

Odpowiedź:
Projektowana rozdzielnic Rpv jest przyłączona do projektowanej rozdzielnicy RG w bud. hali sportowej. Należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie nr 16
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę pokrycia dachowego z papy na membranę?

Odpowiedź:
NIE, pokrycie należy wykonać jak na projekcie.

Pytanie nr 17
Ściany fundamentowe należy wykonać z bloczków betonowych B25 czy jako żelbetowe monolityczne z betonu B25(C20/25)?

Odpowiedź:
Dopuszcza się wykonanie z bloczków betonowych z wykonaniem wieńca w poziomie 0.00.

Pytanie nr 18
Czy kabiny prysznicowe należy wyposażyć w drzwi systemowe zgodnie z opisem: ”...Drzwi do kabin prysznicowych systemowe z otwieraniem na zewnątrz (prześwit w drzwiach do kabin – 15 cm od posadzki). Drzwi zaprojektowane w celu zapewnienia uczniom prywatności...” ? Brak tego rozwiązania na rzutach – prosimy o sprecyzowanie, które pomieszczenia należy wyposażyć w w/w drzwi.

Odpowiedź:
W pomieszczeniach „UMYWALNIA 1, 2 i 3”, na polecenie inwestora, aby nie stosować zasłonek, projektant jako rozwiązanie podał użycie drzwi systemowych. Ze względu na lokalizację oświetlenia w pomieszczeniu drzwi nie powinny być na całą wysokość pomieszczenia (wysokość 2,0 m od posadzki powinna w zupełności wystarczyć, można też zastosować 0,15m prześwit pod drzwiami).
Dla lepszego oświetlenia przestrzeni prysznicowej drzwi mogą być ze szkła matowego słabo-przeziernego.

Pytanie nr 19
Ile wewnętrznych wycieraczek należy dostarczyć i zamontować? Brak obmiaru w przedmiarach, brak informacji na rzucie.

Odpowiedź:
Drzwi zewnętrzne w osi 7, drzwi zewnętrzne w osi 13 i drzwi zewnętrzne w osi 14. Szerokie jak światło przejścia 180 cm (90+90), długa na 50 cm. Po obu stronach drzwi.

Pytanie nr 20
Proszę o podanie charakterystyki materiałowej balustrady antresoli – materiał z jakiego powinna być wykonana, rodzaj wypełnienia między słupkami (szkło, pręty), etc.

Odpowiedź:
Detal balustrady na załączonym rysunku. (zał nr 1)

Pytanie nr 21
Prosimy o wyjaśnienie zapisu na rzucie fundamentów na ścianie w osi 1, 2 oraz E - „2 x W8”. Pozostałe ściany fundamentowe należy wykonać z betonu o klasie wodoszczelności W6. Co oznacza zapis 2x W8?

Odpowiedź:
Zapis oznacza wykonanie wieńca w8 w dwóch poziomach

Otrzymują:
1/ https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg
2/ a/a