SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

UWAGA!

Zakres objęty niniejszym zamówieniem obejmuje wyłącznie demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w budynku.

| TEMAT: | OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH WRAZ Z PRACAMI REMONTOWYMI BUDYNKU NR 1 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM |
| --- | --- |
| ADRES: | M. STARGARD, UL. 11 LISTOPADA 3, DZ. NR 234/2, OBRĘB STARGARD |
| INWESTOR: | 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY, UL. NARUTOWICZA 10A, 70-240 SZCZECIN |
| BRANŻA: | SANITARNA |
| KLASYFIKACJA WG KODU CPV: | 45 300 000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45 330 000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych wentylacyjnych i klimatyzacyjnych |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. Adrian Drzewucki upr. bud. nr ZAP/0052/PWBS/17 |

SPIS ZAWARTOŚCI:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

Spis treści

1. WSTĘP	3

1.1. Przedmiot ST	3

1.2. Zakres stosowania ST	3

1.3. Zakres robót objętych ST	2

1.4. Określenia podstawowe	2

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót	4

2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE	4

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów	4

2.2. Instalacja wodna	5

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej	5

2.4. Instalacja grzewcza	5

2.5. Instalacja klimatyzacji	5

2.6. Izolacja termiczna	5

3. SPRZĘT	5

4. TRANSPORT	6

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu	6

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych	6

5. WYKONANIE ROBÓT	6

5.1. Wymagania ogólne	6

5.2. Rozpoczęcie robót	8

5.3. Instalacja wodociągowa	7

5.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej	7

5.5. Instalacja grzewcza	7

5.6. Instalacja klimatyzacji	7

5.7. Montaż izolacji.	8

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT………………………………………………………………………………..8

6.1. Instalacja wody ciepłej i zimnej	8

6.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej	8

6.3. Instalacja grzewcza	8

6.4. Instalacja klimatyzacji	9

7. OBMIAR ROBÓT....................................................................................................................................9

8. ODBIÓR ROBÓT....................................................................................................................................9

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI......................................................................................................................9

10. PRZEPISY ZWIĄZANE........................................................................................................................9

11.Uwagi....................................................................................................................................................13

# WSTĘP

## Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych dla potrzeb opracowania programu prac konserwatorskich wraz z pracami remontowymi budynku nr 1 w kompleksie wojskowym w Stargardzie na ul. 11 Listopada 3.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

| Grupa | Klasa | Kategoria | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 45300000-0 |  |  | Roboty w zakresie instalacji budowlanych |
|  | 45330000-9 |  | Hydraulika i roboty sanitarne |
|  |  | 45332400-7 | Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego |
|  |  | 45331100-7 | Instalacja centralnego ogrzewania |
|  |  | 45331000-6 | Instalowanie urządzeń grzewczych wentylacyjnych i klimatyzacyjnych |

## Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym  podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1

## Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji wewnętrznych; j.n.

- instalacji wody zimnej,

- instalacji wody ciepłej,

- instalacji kanalizacji sanitarnej,

- instalacji grzewczej wraz z demontażem istniejącej instalacji,

- instalacji klimatyzacji,

przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych.

## Określenia podstawowe

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno - użytkową.

Instalacja wody zimnej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do punktów czerpalnych wody zimnej.

Instalacja wody ciepłej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za użytkową.

Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową.

Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia,

Instalacja grzewcza – systemu wodnego, pompowego, dwururowego – zespół urządzeń zmontowanych w budynku dostarczających ciepło do poszczególnych pomieszczeń.

Ciśnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie.

Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji.

Ciśnienie próbne - ciśnienie w najwyższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.

Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20 °C.

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody ciepłej 60 °C.

Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur PEX, PPR- średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej, dla rur stalowych ocynkowanych średnica wewnętrzna) wyrażonej w milimetrach.

Ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która nie może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji.

Ciśnienie nominalne – umownie przyjęta (do znakowania armatury, elementów przewodów

i urządzeń) wartość ciśnienia charakteryzująca wytrzymałość elementu ciśnieniowego w temperaturze odniesienia; ciśnienie nominalne jest liczbowo równe wartości ciśnienia roboczego.

Ciśnienie próbne – ciśnienie próby hydraulicznej, jakiemu poddaje się armaturę, elementy przewodów, urządzenia w celu sprawdzenia szczelności.

Ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji

podczas krążenia wody.

Naczynie wzbiorcze przeponowe – zbiornik ciśnieniowy z elastyczna przepona oddzielająca

przestrzeń wodna podprzestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

Odpowietrzenia miejscowe – zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne

elementy instalacji ogrzewania.

Przewód powrotny – przewód, którym przesyłany jest nośnik ciepła od węzła ciepłowniczego do

do odbiornika..

Przewód zasilający – przewód, którym przesyłany jest nośnik ciepła ze źródła ciepła do odbiornika.

Spadek przewodów – nachylenie przewodów w stosunku do poziomu.

Urządzenia kontrolno - pomiarowe – urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urządzenia stabilizujące – urządzenia, które utrzymują ciśnienie w instalacji ogrzewania wodnych

w określonych granicach

Urządzenia zabezpieczające – urządzenia, które zabezpieczają instalacje ogrzewania wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur lub tylko ciśnień.

Klimatyzator– jednostka wewnętrzna (parownik) - urządzenie mające za zadanie schłodzenie lub ogrzanie powietrza w pomieszczeniu według żądanych parametrów.

Klimatyzator– jednostka zewnętrzna (skraplacz) - urządzenie mające za zadanie odbiór energii (chłodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnętrznej.

Przewody czynnika chłodniczego/ kondensatu - – przewody miedziane w zwoju wykonane wg zgodnie z normą UNI-EN 12735-1 izolowana osłoną polietylenową zgodnie z UNI-EN 10376, wolną od chlorofluorowęglowodorów (CFC) oraz wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC) zgodnie z normą europejską CEE/UE 2037/2000, odporność na dyfuzję pary wodnej µ = 6100, przewodność cieplna

40°C: λ ≤ 0,038 W/m°K.

Izolacja przewodów chłodniczych na dachu budynku - izolacja kauczukowa gr. 9 mm, o odporności na działanie promieniowania UV i wysokiej temperatury (do 150°C).

Przewody skroplin - przewody z tworzywa sztucznego PP PN20, łączone

w sposób gwarantujący ich szczelność.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

# MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Materiały do budowy instalacji  powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodociągowych, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą pitną powinny być wykonane z materiałów posiadających świadectwo (atest) stwierdzające, że nie pogarszają jakości wody.

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

-	certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

-	deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w  razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z Projektantem i Inwestorem oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania, rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie  wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-montażowych" oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez producentów lub dostawców. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptację Inżyniera projektu.

## 2.2. Instalacja wodna

- rury i kształtki stalowe ocynkowane,

- rury i kształtki wielowarstwowe,

- zawory przelotowe,

- zawory kulowe,

- tuleje ochronne,

- przyłącza elastyczne do armatury,

- łączniki do rur wielowarstwowych,

- uchwyty do rurociągów stalowych,

- uchwyty do rurociągów wielowarstwowych,

- opaski lub masy p.poż.

## 2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

- uszczelki gumowe  do rur kanalizacyjnych,

- kształtki i rury PVC,

- tuleje ochronne,

- opaski p.poż.

## 2.4. Instalacja grzewcza

- rury i kształtki wielowarstwowe,

- zawory przelotowe,

- zawory kulowe,

- zawory odpowietrzające,

- automatyczne zawory regulacyjne,

- grzejniki płytowe,

- opaski lub masy p.poż.

## 2.5. Instalacja klimatyzacji

- agregat skraplający – sztuk 3,

- jednostka zewnętrzna klimatyzacji – serwerownia – sztuk 2

- rury i kształtki miedziane bez szwu łączone na lut twardy,

- przewody skroplin PVC łączonych przez klejenie,

- konstrukcje wsporcze,

- opaski lub masy p.poż.

## 2.6. Izolacja termiczna

  - Izolacja termiczna  z pianki polietylenowej, maty izolacyjne z wełny mineralnej na foli aluminiowej, otuliny z pianki poliuretanowej w płaszczu z PVC, izolacja ze spienionego kauczuku, izolacja typu FRIGO posiadająca certyfikat dla stosowania w instalacjach chłodniczych  (odporna na temp 70oC) grubości 13 mm.

# SPRZĘT

Wykonawca powinien posiadać sprzęt do łączenia rur wielowarstwowych, zaciskania rur stalowych, wykonywania prac spawalniczych oraz lutowniczych, a także sprzęt do wykonywania przekuć, bruzda  i zamurowania otworów pod instalacje (młoty udarowe, wiertarki ), także samochód skrzyniowy do wywozu gruzu. Wykonawca powinien również posiadać sprzęt do demontażu wyłączanej z użytku instalacji.

Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt organizacji robót budowlanych                        i montażowych oraz instrukcja techniczna montażu dla poszczególnych robót lub ich części montowanych z gotowych elementów. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym musi posiadać aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego istotne właściwości techniczne, np,: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp.

# TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy.

## 4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

- Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.

- Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób.

- Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.

- W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej  oraz ładować do granic wykorzystania wagonu.

- Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0o C i niższej.

- Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.

- Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału transport armatury  powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki.

- Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi środkami transportu.

- Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. Urządzenia transportować w skrzyniach i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

- Przybory sanitarne pakować w skrzynie i pudła, zabezpieczyć przed wstrząsami powodującymi pęknięcia i rozbicie.

- Klimatyzatory i agregat należy dostarczyć na budowę w fabrycznych opakowaniach.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

- Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.

- Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

# WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Wymagania ogólne

Wszystkie roboty budowlano-montażowe muszą być prowadzone zgodnie z:

- Umową,

- Projektem Budowlano – Wykonawczym,

- Poleceniami organów kontrolujących i nadzorujących,

- Warunkami Technicznymi Wykonania Robót,

- Obowiązującymi przepisami prawa,

- Obowiązującymi normami i przepisami.

## 5.2. Rozpoczęcie robót

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym.

## 5.3. Instalacja wodociągowa

Przewody wody zimnej i ciepłej prowadzić od strony zasilania do przyborów, które usytuowano zgodnie z cz. architektoniczną.

Przed urządzeniami zamontować zawory odcinające.

Rozprowadzenie przewodów pod stropem pomieszczeń przez które przebiega instalacja lub w bruzdach ściennych na podejściu do baterii przyborów sanitarnych. Odcinki podejść do baterii wykonać w bruzdach ściennych.

Mocowanie rur specjalnymi uchwytami systemowymi. Minimalny promień gięcia rur z tworzywa sztucznego wynosi 10xd zewn. rury.

## 5.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Piony kanalizacyjne prowadzić w obudowie z płyt g-k lub w specjalnie do tego przeznaczonych szachtach.

Podejścia do pionów, piony oraz odpływy kanalizacyjne wykonane będą z rur z tworzyw sztucznych. Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych.

Piony wyprowadzone nad dach budynku zakończyć rurami wywiewnymi odpowietrzającymi projektowaną kanalizację.

Instalację kanalizacji w budynku wykonać  z rur i kształtek kielichowych PVC. Połączenia kielichowe uszczelniane będą uszczelkami gumowymi. Spadki przewodów nie mogą być mniejsze niż:

- 5% dla przewodów ø 50 i ø 75mm,

- 2% dla przewodów ø 110mm,

- 1,5% dla przewodów ø 160mm.

## 5.5. Instalacja grzewcza

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki płytowe.

Instalację centralnego ogrzewania proponuje się odpowietrzać przy pomocy odpowietrzników manualnych przy grzejnikach oraz automatycznych odpowietrznikach w najwyższych punktach instalacji C.O.

Spust wody z instalacji następował będzie za pomocą zaworów ze złączką do węża. Przewody prowadzić ze spadkami w kierunku odwodnienia. Odpowietrzenie tych przewodów następowało będzie poprzez odpowietrzniki na grzejnikach, a jeżeli zaistnieje konieczność ich odwodnienia, opróżnienia ich z wody można dokonać przedmuchując sprężonym powietrzem po uprzednim odłączeniu grzejników

Instalację c.o. w węźle cieplnym należy wykonać z rur stalowych łączonych przez spawanie, dalej do odbiorników z rur wielowarstwowych.

Istniejąca instalacja c.o. przeznaczona do całkowitego demontażu.

## 5.6. Instalacja klimatyzacji

W wyznaczonym miejscu przez inwestora zamontować sterownik centralny.

Agregat montować na dachu budynku na konstrukcji nośnej.

Rury miedziane powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez

wżerów, wad walcowniczych itp.

Rurociągi wykonać z miedzi chłodniczej atestowanej najlepszej jakości o średnicach

zgodnych z dokumentacją, w przypadku zmiany urządzeń rurociągi muszą być dostosowane do

wymogów dostawcy systemu klimatyzacyjnego.

Wykonać połączenia lutem twardym najlepszej jakości. Lutowanie wykonać w osłonie atmosfery azotu

tzn. w czasie lutowania rurociąg winien być przedmuchiwany azotem. Materiały użyte muszą

gwarantować szczelność na freon R410A.

Trójniki rozdzielcze lub rozdzielacze dostarczone przez dostawcę urządzeń lub przez niego

zaakceptowane.

Podwieszenie rurociągów nie rzadziej niż co 1,5m.

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 10

mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją.

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w

sposób nie obniżający odporności ogniowej przegród.

INSTALACJA ODPŁYWU SKROPLIN:

Instalacje wykonać z rur PCV o średnicy 15-25 mm łączonych przez klejenie. Instalację prowadzić ze

spadkiem minimum 0,3% w kierunku odpływu. Wsporniki nie rzadziej niż co 1,5m. Instalację poddać

próbom jakim podlegają instalacje kanalizacyjne wewnętrzne.

## 5.7. Montaż izolacji

Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia                   lub uszkodzenia.

Całość robót przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu producenta.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

- kontrolę elementów składowych dostarczonych przez  producenta;

- kontrola wytrasowania miejsc montażu;

- kontrolę montażu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów                               oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrole jakości przeprowadza Inspektor Nadzoru Branży Sanitarnej , w razie potrzeby inspektor nadzoru zwraca się o udział do Inżyniera.

## 6.1. Instalacja wody ciepłej i zimnej

• Sprawdzenie szczelności instalacji,

• Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z Projektem Budowlano – Wykonanwczym,

• Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,

• Sprawdzenie izolacji termicznej .

• Sprawdzenie zabezpieczeń p.poż.

## 6.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

• Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z Projektem Budowlano – Wykonawczym,

• Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,

• Sprawdzenie jakości wykonania,

• Sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,

• Sprawdzenie szczelności poziomów i pionów kanalizacyjnych,

• Sprawdzenie prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych,

• Sprawdzenie zabezpieczeń p.poż.

## 6.3. Instalacja grzewcza

• Sprawdzenie szczelności instalacji,

• Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z Projektem Budowlano – Wykonawczym,

• Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,

• Sprawdzenie nastaw na zaworach,

• Sprawdzenie izolacji termicznej .

• Sprawdzenie zabezpieczeń p.poż.

## 6.4. Instalacja klimatyzacji

• Sprawdzenie stanu kompletności klimatyzatorów,

• Sprawdzenie stanu technicznego – wizualnego (uszkodzenia mechaniczne),

• Przeprowadzenie regulacji instalacji,

• Sprawdzenie instalacji poprzez rozruch,

•Pomiar wydajności klimatyzatorów.

# OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji oraz          wg załączonego przedmiaru robót;

## 7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową jest:

a) 1 mb dla :

- rurociągów wody zimnej i ciepłej,

- rurociągów kanalizacyjnych,

- rurociągów instalacji grzewczej,

- rurociągów instalacji klimatyzacji,

- otuliny termicznej rurociągów.

b) 1 m3 dla

- wykonywania i zamurowania przebić oraz bruzd.

c) 1 szt. dla:

- zaworów kulowych

- zaworów przelotowych,

- zaworów zwrotnych i regulacyjnych,

- czyszczaków kanalizacyjnych,

- urządzeń klimatyzacyjnych,

- armatury klimatyzacyjnej.

d) 1 kpl. dla:

- pomp obiegowych

- elementów pomiarowych i sterujących

# ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony                 w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne                           z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je  do ponownego odbioru.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.

Na cenę wykonanych i odebranych instalacji wewnętrznych powinny się składać następujące elementy :

- dostawa materiałów,

- roboty przygotowawcze,

- montaż przewodów poszczególnych instalacji,

- montaż armatury dla poszczególnych instalacji,

- próby i badania szczelności poszczególnych instalacji,

- próby instalacji centralnego ogrzewania.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

## 10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami  i normatywami.

## 10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania                 na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.  w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod  i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

- rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

LP	NUMER NORMY	NAZWA

1	PN-92/B-01706	Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

2	PN-81/B-10700/00	Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze

3	PN-74/H-74200	Rury stalowe ze szwem gwintowane

4	PN-83/M-74001	Armatura przemysłowa. Wymagania i badania.

5	PN-80/H-74244	Rury stalowe ze szwem przewodowe

6	PN-80/H-74219	Rury stalowe bez szwu

7	PN-77/H-04419	Próba szczelności

10	PN-9ZB-10735	Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze

11	PN-85/C-89203	Kształtki kanalizacyjne z PCV

12	PN-85/C-89205	Rury kanalizacyjne z PCV

13	PN-92/B-10735	Przewody kanalizacyjne

14	PN-92/B-01707	Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

15	PN-01706/Az1	Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)

16	PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań A

17	PN-EN 12056-1:2002	Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1:

Postanowienia ogólne i wymagania

18	PN-EN 12056-:2002	Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2:

Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i Obliczenia

19	PN-EN 12056-:2002	Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5:

Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji

20	PN-76/B-02440	Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania

21	PN-93/C-04607	Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody.

22	PN-91/B-02420	Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych.

Wymagania.

23	PN-EN	Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór

24	ISO6946:1999	cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeniowa

25	PN-B-03406.1999	Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o

kubaturze do 600m3

26	PN-82/B-02403	Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

27	PN-B-02421<:2000	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury

i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.

28	PN EN 442-1:1999 	- Grzejniki - Część l: Wymagania i warunki techniczne.

29	PN EN 442-2:1999	 - Grzejniki - Część 2: Moc cieplna i metody badań

30	PNN10204+A1:1997	 - Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontrolnych.

31	PN EN ISO 6946:1997	 - Elementy budowlane i części budynku - Opór cieplny i

współczynnik przenikania ciepła - Sposób obliczeń

32	PN-B-01400:1984 	- Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach.

33	PN-B-01421:1990	- Ciepłownictwo – terminologia.

34	PN-B-01430L1990 	- Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia.

35	PN-B-01706-A1:1999 	- Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu.

39	PN-B-02370:1969 	- Kubatura budynków - Zasady obliczania.

40	PN-B-02402:1982 	- Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w

budynkach.

41	PN-B-02403:1982 	- Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

42	PN-B-02413:1991 	- Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji

ogrzewań wodnych systemu otwartego - Wymagania.

43	PN-B-02414:1999 	- Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi

przeponowymi - Wymagania.

44	PN-B-02415:1991 	- Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie wodnych

zamkniętych systemów ciepłowniczych – Wymagania.

45	PN-B-02419:1991 	- Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych – Badania.

46	PB-B-02420:1991 	- Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych

Wymagania.

47	PN-B-02421 	- Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów,

Armatury i urządzeń - Wymagania i badania przy odbiorze.

48	PN-H-83131/01:1990 	- Woda do celów energetycznych - Wymagania i badania jakości

wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych.

49	PN-H-97053:1979 	- Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Ogólne wymagania i badania.

50	PN-M-34034:1976 	- Ochrona przed korozją- Malowanie konstrukcji stalowych

51	PN-M-75009:1991 	- Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogólne wymagania

i badania.

52	PN-M-75009:1991 	- Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne

53	Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00    poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268).

54	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie    (Dz.U. Nr 75/2002 poz. 690).

55	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.01.2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu, rozbiórki oraz tablicy informacyjnej .

56	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w  sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836).

57	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje  sanitarne i przemysłowe. Arkady. Warszawa 1988 r.

58	Warunki techniczne dozoru technicznego. Urządzenia ciśnieniowe. Wymagania ogólne DT-UC-90/WO. Urząd Dozoru Technicznego. Wydawnictwo Prawnicze. Warszawa 1991.

59	Warunki techniczne dozoru technicznego. Urządzenia ciśnieniowe. Przedmiotowe warunki  techniczne. Kotły i rurociągi. Kotły wodne.

60	Wymagania techniczno-ruchowe dla armatury regulacyjnej c.o. Wojciech Kołodziejczyk.  Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „Instal". Warszawa 1988.

61	Termostatyczne zawory grzejnikowe w instalacjach centralnego ogrzewania. Wojciech      Kołodziejczyk. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa. Warszawa 1992.

62	Armatura regulacyjna w ogrzewaniach wodnych. Wojciech Kołodziejczyk. Arkady. Warszawa 1985.

63	Instalacje z rur miedzianych. Poradnik. Praca zbiorowa. Ośrodek Informacji „Technika". Instalacyjna w Budownictwie". Wydanie II. Warszawa 1994.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

# 11.Uwagi

Wykonawstwo oraz odbiory robót wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych – montażowych – cz. III”.

Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne świadectwa jakości stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

W razie konieczności podejmowania decyzji w sprawach nieobjętych niniejszym opracowaniem należy porozumieć się z projektantem opracowującym dokumentację.