ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SWZ

Nr postępowania RZPiFZ.271.10.2025.MW

Opis przedmiotu zamówienia

(OPZ)

do zamówienia publicznego pn. „Prace naprawcze na kanalizacji sanitarnej 
w ul. Wiosennej w Gościcinie”

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac naprawczych na kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej polegających na wymianie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy studniami S5-S6-S7-S8 o długości:

S5-S6 L=26,06 m;

S6-S7 L=30,48 m;

S7-S8 L=26,93 m.

- ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJE:

- oczyszczenie studni i wypompowanie zawartości;

- wykonanie wykopów głębokich wraz z obudowami do zabezpieczenia wykopów ziemnych;

- usunięcie (wyrwanie z gruntu) nieprawidłowo ułożonych rur kanalizacji sanitarnej DN 200PP przewiertowych;

- utylizacja usuniętych rur kanalizacji sanitarnej;

- ułożenie rur kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC-U SN34 o ściankach litych;

- nie dopuszcza się zasypywania wykopu gruntem rodzimym, wykop należy zasypać gruntem piaszczystym o frakcji piasków drobnych i średnich, nie posiadających gruntów spoistych;

- odtworzenie nawierzchni drogi na odcinku o długości L=100 m i szerokości B=4 m do stanu pierwotnego tj. geowłóknina, warstwa z kruszywa betonowego o grubości 30 cm – frakcja 0,63, nawierzchnia z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm – frakcja 0-31,5;

- wykonanie próby szczelności przebudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej;

- przygotowanie sieci do dokonania monitoringu;

- wykonanie monitoringu na całym odcinku przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

- PONADTO ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

- sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i planu zapewnienia jakości;

- przejęcie od Zamawiającego terenu budowy;

- opracowanie i uzgodnienie planu ruchu dla obszaru objętego inwestycją;

- wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej i Specyfikacją Warunków Zamówienia;

- wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych i porządkowych oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń;

- utylizacja materiałów z rozbiórek;

- zapewnienie kierownika budowy przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane;

- zapewnienie i prowadzenie obsługi geodezyjnej;

- prowadzenie dokumentacji budowy;

- wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń;

- opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- sporządzenie dokumentacji eksploatacyjnej zgodnie z instrukcją konserwacji i eksploatacji obiektu, zaleceniami producentów aparatów, maszyn i urządzeń zamontowanych w obiekcie, zaleceniami producentów zamontowanych i wbudowanych materiałów i elementów wyposażenia;

- skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, kompletu atestów, certyfikatów, świadectw zgodności, dopuszczenia do stosowania itp.

- OPINIA GEOTECHNICZNA

W celu określenia warunków gruntowo – wodnych, na terenie przedsięwzięcia wykonanie nadania geotechniczne. Szczegóły badań zostały zamieszczone w opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża, będącej częścią projektu budowlanego dołączonego do opisu przedmiotu zamówienia.

- ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy wykonać przekopy próbne, celem ustalenia lokalizacji istniejącego uzbrojenia. Przekopy próbne wykonać ręcznie. Istniejące uzbrojenie podziemne krzyżujące się z trasą wykopów zabezpieczyć przez obudowanie i podwieszenie.

Rurociągi układać na podsypce piaskowej gr. 15 cm z uformowanym łożyskiem pod rurę pod kątem 90. Obsypka piaskowa i zasypka ponad wierzch rury gr. 30 cm, wykonana i zagęszczona ręcznie. Powyżej, zasypywanie wykopów mechanicznie, warstwami 30 cm z zagęszczeniem.

Wykopy o ścianach pionowych, powyżej 1 m szalowane. Szerokość dna wykopu tj. przestrzeń pomiędzy ścianami wykopu lub szalunkiem powinna wynosić min. 1 m.

- KONTROLA I BADANIE KANAŁÓW GRAWITACYJNYCH

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów należy przeprowadzić próby szczelności przewodów kanalizacyjnych. Próbę wstępną należy przeprowadzić przed wykonaniem obsypki. Po wykonaniu zasypki, zagęszczeniu, wyjęciu szalunku dla potwierdzenia szczelności całego przewodu należy przeprowadzić kolejną próbę szczelności. W przypadku występowania wody gruntowej powyżej wierzchu rury, należy wykonać badanie szczelności na infiltrację zgodnie z normą PN-EN 1610 lub równoważną.

- WNIOSKI I ZALECENIA

- Wykopy liniowe odpowiednio zabezpieczyć poprzez:

- ustawienie barierek zabezpieczających;

- oznakowanie znakami drogowymi zgodnie z przepisami drogowymi i wymogami technicznymi;

- przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz użytkowników budynków mieszkalnych o terminie rozpoczęcia robót,

- z uwagi na prowadzenie robót w terenie zamieszkałym należy wykonać przejścia i przejazdy dla ruchu pieszego i kołowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przejścia należy wykonać wraz z barierami ochronnymi.

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1251 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 784).

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 2310 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach wraz z załącznikami, załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 2311 z późniejszymi zmianami)

- Przed przystąpieniem do robót, wykonawca winien się zapoznać z dołączonym projektem. Szczególną uwagę należy zwrócić na kolizje istniejącego uzbrojenia z siecią kanalizacyjną, w obszarze prowadzonych robót. Wykonawca winien z wyprzedzeniem poinformować właścicieli istniejącej infrastruktury o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych. Pomocne będą w tym zakresie, zawarte w dokumentacji projektowej, uzgodnienia determinujące warunki realizacji robót. W związku ze zmianą technologii, opisaną w dokumentacji projektowej występuje kolizja przebudowywanej sieci z istniejącym uzbrojeniem, wobec czego zachodzi konieczność właściwego zabezpieczenia w tych miejscach zarówno urządzeń istniejących, jak też budowanych.

- W odniesieniu do indywidualnych elementów infrastruktury zastosowano następujące rozwiązania techniczne:

- po zakończeniu robót, wykonawca doprowadzi ją  do stanu pierwotnego,

- wodociągi – w sytuacji gdy zaprojektowana sieć przebiega pod istniejącym wodociągiem, na czas wykonywania robót , należy do zabezpieczyć poprzez podwieszenie w rurze ochronnej stalowej, połówkowej, skręconej obejmami;

- kable telefoniczne, teletechniczne i energetyczne – w miejscach kolizji na kable, należy nałożyć dwudzielne rury ochronne. Na czas realizacji robót, kable należy zabezpieczyć poprzez podwieszenie,

- istniejące włazy i skrzynki uliczne dostosować do rzędnych nawierzchni,

- podczas wykonywania robót zachować normatywne odległości od istniejącego uzbrojenia terenu zgodnie z uzgodnieniami branżowymi

- w każdym przypadku, wykonawca robót zobowiązany jest do naprawy zniszczonego obiektu (nawierzchni dróg, pasów zieleni), na warunkach uzgodnionych z właścicielem. Stan techniczny odbudowanego urządzenia nie może być gorszy od stanu pierwotnego.

Wykonane odcinki kanałów i przewodów przed zasypaniem zgłosić do zainwentaryzowania służbie geodezyjnej, a następnie do odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-10736 lub równoważnej.

- INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkie dokumenty składające się na OPZ będą traktowane jako wzajemnie uzupełniające i objaśniające.

Dla celów interpretacji, pierwszeństwo będą miały dokumenty z następującą kolejnością:

- opis przedmiotu zamówienia;

- szkic;

- mapa;

- projekt budowlany o szczegółowości wykonawczego;

- STWIORB.

- ODNIESIENIE DO NORM, OCEN TECHNICZNYCH, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH I SYSTEMÓW REFERENCJI TECHNICZNYCH W OPZ.

Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniom tym dopisuje wyrazy „lub równoważny” w przypadku braku przedmiotowego określenia.

Wykaz norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP zawartych w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do OPZ, dla których Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne:

| Lp. | Normy i systemy referencji technicznych | Należy rozumieć |
| --- | --- | --- |
| 1 | PN-EN 1401-01 | lub równoważne |
| 2 | PN-EN 681-1 | lub równoważne |
| 3 | PN-EN-12 | lub równoważne |

- ODNIESIENIE DO NORM, OCEN TECHNICZNYCH, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH I SYSTEMÓW REFERENCJI TECHNICZNYCH W OPZ

Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez odniesienie do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, o których mowa w art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniom tym dopisuje wyrazy „lub równoważny” w przypadku braku przedmiotowego określenia. Wykaz znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę w OPZ, dla których Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne i wskazuje kryteria stosowane w celu oceny równoważności:

Ilekroć w tekście podano nazwę własną rury AROT, chodzi o rurę AROT lub rury osłonowe (ochronne), wykonane z polietylenu wysokiej gęstości HDPE, przeznaczone odo użycia jako mechaniczna osłona kabli i przewodów układanych w ziemi i na przestrzeniach otwartych. Posiadające możliwość montażu na infrastrukturze, bez jej demontażu, rozbudowy. Przy zabezpieczaniu istniejącej infrastruktury wykonanie jako rury dwudzielne.

- ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p. | Nazwa załącznika |
| --- | --- |
| Załącznik nr 1 do OPZ | Szkic |
| Załącznik nr 2 do OPZ | Mapa |
| Załącznik nr 3 do OPZ | Projekt budowlany o szczegółowości wykonawczego |
| Załącznik nr 4 do OPZ | STWIORB |
| Załącznik nr 5 do OPZ | Zaświadczenie AB.6743.13.15.2021.9 z dnia 15.02.2021 r. |