Załącznik nr 3

Protokół z dnia ……

Czynności serwisowe:

| sprawdzenie prawidłowości samozamykania – wyposażenie drzwi w samozamykacz zgodny z normą otwarcie drzwi i zamknięcie z kąta 30 st., |  |
| --- | --- |
| sprawdzenie kolejności zamykania skrzydeł dla drzwi dwuskrzydłowych, |  |
| ocena działania wszystkich elementów, |  |
| oględziny zewnętrzne płyty i ościeżnicy pod kątem uszkodzeń mechanicznych, powłoki lakierniczej i oznak korozji, stan materiałów izolacyjnych, |  |
| sprawdzenie przeszkleń jeśli dotyczy, |  |
| kontrola szczelin pomiędzy skrzydłem, a ościeżnicą, |  |
| kontrola okuć pod względem funkcjonowania, mocowania, łożyskowania, |  |
| kontrola zamka pod względem funkcjonowania, mocowania, łożyskowania, |  |
| kontrola zamocowania zawiasów w części skrzydłowej i ościeżnicowej, |  |
| sprawdzenie osadzenia ościeżnicy, |  |
| sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem, |  |
| sprawdzenie stanu uszczelek pęczniejących na skrzydle, w ościeżnicy, |  |
| sprawdzenie działania uszczelki opadającej (dotyczy przeciwpożarowych drzwi dymoszczelnych), |  |
| sprawdzenie minimalnej siły potrzebnej do otwarcia drzwi w przypadku kiedy budynki są wyposażone w system wentylacji pożaru wykonuje się dodatkowy pomiar działania tej siły w trakcie działania systemu), |  |
| sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania zwór magnetycznych i połączeń. |  |

Uwagi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….                                                                ……………………………………………..

Wykonawca                                                                                                           Zamawiający