Załącznik nr 1.2 do SWZ

Nr wew. postępowania 14/25

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

ul. 11-go Listopada 37/59

26-600 Radom

Obiekt:

Posterunek Policji w Kosowie Lackim

Adres:

08-330 Kosów Lacki, ul. Łąkowa 5

2. Nazwa zamówienia:

„Wymiana kotłowni węglowej na  instalacje gazową na gaz ziemny  wraz z montażem pompy ciepła oraz ogniw fotowoltaicznych na budynku Posterunku Policji w Kosowie Lackim”

Nazwa i kody CPV:

Klasyfikacja usług projektowych wg słownika CPV.

71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych

45331110-0  Instalowanie kotłów

45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Część opisowa

I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z niezbędnymi   uzgodnieniami i pozwoleniami oraz wykonanie na jego podstawie robót budowlano-montażowych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z technologią kotłowni  zasilanej gazem sieciowym, montażem pompy ciepła oraz ogniw fotowoltaicznych na budynku Posterunku Policji w Kosowie Lackim

Parametry budynku:

Budynek Posterunku Policji w Kosowie Lackim

Parterowy,    powierzchnia użytkowa:          127,87 m2,

kubatura:                                  378,50 m3

dach dwuspadowy pokryty blachą powlekaną

z ciepłej wody korzysta  11 pracowników

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego  wymiany kotłowni węglowej na gazową        z pompą ciepła, projekt instalacji gazu , projekt instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii sporządzeniem informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony  Zdrowia (BIOZ),   dokonanie stosownych zgłoszeń do właściwego organu i uzyskanie pozwoleń wymaganych prawem, wykonanie dokumentacji powykonawczej z wyliczeniem efektu finansowego                          i energetycznego,

b) uzyskanie wynikających z przepisów opinii, uzgodnień  z rzeczoznawcami BHP, Sanepid, P.Poż. oraz inne wymagane przepisami  pozwolenia, jak również przeprowadzenie  wymaganych badań, sprawdzeń, pomiarów, itd. niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia,

c) wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji

projektowej,

d) sprawowanie Nadzoru Autorskiego,

e) przygotowanie dokumentacji powykonawczej, w tym instrukcji obsługi i eksploatacji kotłowni i urządzeń.

f) przeprowadzenie odbiorów końcowych.

2.  Projekt winien zawierać :

- instalację kotłowni w zakresie c.o oraz c.w.u,  ,czujniki temperatury,  osprzęt dodatkowy kotła wg potrzeb,  naczynia wzbiorcze do c.o. i c.w.u.,

- pompa ciepła ok. 10 kW do ciepłej wody

- instalacja fotowoltaiczna ok. 6 kW z magazynem energii

- włączenie  instalacji w istniejące instalacje c.o., wod-kan, gazowej, elektrycznej, c.w.u. w obrębie kotłowni i obiektu .

3. W projekcie należy ująć przeprowadzenie wszelkich czynności przewidzianych obowiązującymi przepisami i normami tj. prób, regulacji, zgłoszeń i odbiorów nowej instalacji, rozruchu i przeszkolenia personelu Zamawiającego obsługującego kotłownię,                        - prace  budowlane  wewnętrzne  i zewnętrzne  -  malowanie  ścian i sufitów.

4.Wykonanie świadectwa  energetycznego budynku.

II Opis stanu istniejącego obiektu

Budynek Posterunku Policji w Kosowie Lackim jest   jednokondygnacyjny  o zwartej bryle zabudowy.

Budynek  jest wyposażony w instalacje: wody zimnej,   kanalizację odprowadzającą ścieki komunalne do   sieci kanalizacji sanitarnej , centralne ogrzewanie zasilane z kotłowni   węglowej , wentylację grawitacyjną, oraz instalację elektryczną oświetlenia i gniazd.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych  łączone zaciskowo oraz częściowo za pomocą kształtek na gwint odpowiednio umocowane na ścianach budynku. Naczynie wzbiorcze  c. o. w systemie otwartym. Grzejniki   blaszane, z zaworami termostatycznymi .

Przedmiot i zakres prac budowlanych

- montaż kotła gazowego ok. 25 kW z zamkniętą komorą spalania do centralnego ogrzewania i wspomagania c.w.u. ,                                                                                                                                                    - montaż wkładu komina ze stali nierdzewnej,                                                                                            - montaż powietrznej pompy ciepła ok. 10 kW  do podgrzania ciepłej wody użytkowej                                                                                                                                                          - montaż zasobnika  ciepłej wody użytkowej,                                                                                                                   - wykonanie instalacji cwu ,                                                                                                                                      - montaż armatury, zespołu pompowego, naczynia przeponowego i pozostałych elementów,                                                                                                                                                                   - instalacja układu sterującego   c.o.  i  c.w.u.  ,                                                                                                                                                                         - wykonanie instalacji gazu ze skrzynką gazową i instalacji w kotłowni,                                                                                                                                   - wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,                                                                                                                                                 - montaż instalacji fotowoltaicznej ok. 6 kWp z ogniwami fotowoltaicznymi na dachu budynku i magazynem energii -  wystarczającej na potrzeby obiektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - uruchomienie instalacji.                                                                                                                             -włączenie nowopowstałej instalacji w istniejące instalacje c.o., wod-kan, gazowej, elektrycznej, c.w.u. w obrębie kotłowni i obiektu .

Roboty towarzyszące:

- uzupełnienie ubytków ścian, stropów, uszczelnienie miejsc po przejściach przewodów,

- wykonanie robót powykonawczych w kotłowni,

- przeszkolenie przedstawicieli użytkownika.

Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia                                                                                                              - wykonanie inwentaryzacji budowlanej obiektu wg faktycznych potrzeb do planowane-

go zamierzenia   ( 2 egz. w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej na płycie CD,

- wykonanie inwentaryzacji instalacyjnej  istniejącego układu grzewczego, j/w,

- przygotowanie dokumentacji technicznej kotłowni  poprzez wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego z podziałem na branże

- przygotowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

- opracowanie przedmiaru robót oraz kosztorysu

- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi                                                                                                                                - wykonanie świadectwa  charakterystyki energetycznej obiektu

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Wymagane właściwości funkcjonalno – użytkowe w obiekcie dla realizacji przedmiotu zamówienia:

-  określenia zapotrzebowania na moc cieplną dla kotłowni , pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej

- sporządzenia i uzgodnienia wymaganej prawem dokumentacji projektowej z zakresu instalacji kotłowni   .

- wykonania dokumentacji budowlanej i wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych umożliwiających realizację planowanych robót w oparciu o w/w dokumenty, w zakresie zgodnym z obowiązującym prawem,

- przewidzenia w projekcie przeprowadzenia wszelkich czynności wymaganych obowiązującymi przepisami i normami tj. prób, regulacji zgłoszeń i odbiorów nowej instalacji, rozruchu i przeszkolenia personelu Zamawiającego obsługującego kotłownię i instalacje wykonane na podstawie dokumentacji,

Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga, aby nowa instalacja była dostosowana do obowiązujących przepisów prawa oraz wymagań normowych przy użyciu materiałów budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych posiadających certyfikat- dopuszczenie do obrotu w budownictwie, zapewniających użytkowanie kotłowni, obiektu i powstałej instalacji w sposób bezpieczny, zgodny z określoną funkcją technologiczną.

Zamawiający wymaga zaprojektowania  przedmiotu zamówienia (zamierzenia) zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma służyć.

Wymagana dokumentacja techniczna

Wykonawca  zobowiązany jest wykonać dokumentację techniczną w przedstawionym poniżej zakresie, oraz uzyskać wymagane prawem pozwolenia na ich realizację:

- Inwentaryzację  obiektu w zakresie  objętym  opracowaniem  kotłowni

- projekt  kotłowni  wraz z niezbędnymi obliczeniami stanowiącymi wytyczne dla wykonania właściwej regulacji instalacji grzewczej centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej ,                                                                                                                                                                       W/w dokumentacje muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm, a zastosowane materiały do ich realizacji posiadać atesty i certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania na rynku polskim.

Roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie i w projekcie należy przewidzieć, że  terminy i czas udostępnienia poszczególnych pomieszczeń do wykonania robót zostanie przygotowany we współpracy Zamawiającego z Wykonawcą i zatwierdzony przez obie strony.

Prowadzenie robót, ich nadzór i odbiór muszą spełniać wymagania określone prawem budowlanym  a wykonawca powinien uzyskać pozwolenia, zezwolenia, oświadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) właściwych organów oraz właścicieli / zarządców terenu, sieci, instalacji i urządzeń dotyczące wykonywania robót.

Opis wymagań dotyczących prac wykończeniowych

Wszelkie prace towarzyszące planowanemu zamierzeniu, w tym przywrócenie elementów wykończeniowych do stanu pierwotnego, Wykonawca zrealizuje w ramach prac podstawowych, co oznacza, że nie będą one przedmiotem dodatkowego wynagrodzenia.

Dokumentację  robót budowlanych będą stanowić:

-umowa o wykonanie zamówienia.

- zawiadomienia i zgłoszenia dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz obowiązkami.

- zatwierdzony projekt budowlany i projekty wykonawcze.

- specyfikacje techniczne ( ST)

- pozwolenia, zezwolenia, oświadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) właściwych organów oraz właścicieli / zarządców terenu, sieci, instalacji i urządzeń dotyczące wykonywania robót.

- Instrukcje i dokumentacja związana z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem pożarowym.

- dziennik budowy.

-protokół przekazania placu budowy.

- protokoły kontroli, badań, prób, sprawdzeń i odbiorów.

-dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie oraz ich jakość i pochodzenie.

-dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi.

- instrukcje obsługi i eksploatacji.

-instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez producentów materiałów.

-protokoły, operaty i sprawozdania z prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów robót na terenach i urządzeniach obcych.

-dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej realizacji (jeśli procedura przewiduje).

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

W projekcie należy przewidzieć, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z materiałów wykonawcy.

W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy część budynku niezbędną do wykonania zadania – roboty montażowe będą wykonywane w czynnym obiekcie i nie mogą utrudniać normalnej pracy .  Zamawiający wskaże wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robot,

- zabezpieczenia osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków BHP,

- zabezpieczeniem terenu robót,

- zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych robót.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych                  i posiadają wymagane parametry.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót zamawiający przewiduje ustanowienie  inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kontroli będą podlegały w szczególności:

- rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby instalacyjne w odniesieniu do ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz dokumentacją projektową,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

- jakość i dokładność wykonania prac,

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

- prawidłowość połączeń funkcjonalnych,

- sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno użytkowym i umową.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

-    odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (w trakcie wykonywania robót),

- odbiór końcowy (przekazanie zamawiającemu gotowej do eksploatacji instalacji )

Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót wykonawca dokona we własnym zakresie. Wymagane jest bieżące usuwanie zanieczyszczeń z ciągów komunikacyjnych  .

Zamawiający ustanowi  ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania robót bez zakłócania pracy w budynku .

Wymagania szczegółowe

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający oczekuje, że wykonawca opracuje i przedłoży do oceny koncepcję projektową kotłowni  wraz z opisem wyposażenia i działania.

Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w dokumentacji projektowej.

W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi również:

- opracowanie projektów wykonawczych stanowiących podstawę do wykonania robót,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego i umowy.

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Dodatkowe informacje

- Termin wykonania przedmiotu  zamówienia:

  - Dokumentacja projektowa  nie później niż 95 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

  - Wykonanie  robót - nie później niż 160 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający informuje, że jest zobowiązany do stosowania Prawa zamówień publicznych.

- Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w szczególności wymagania:

-   ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351  z późn. zm.,)   oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy,

- innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.