# Wyjaśnienia specyfikacji warunków
# zamówienia.
Nasz znak ZP.271.5.2025
Nowy Targ 26.02.2025r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Targu.

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienie udostępnia się na stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia jest wiążące.

Pytanie nr 1
Czy inwestor podtrzymuje wymóg stosowania paneli typu szkło-szkło bezramkowych z folią PVB? (jest to drogie rozwiązanie)

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zastosowanie paneli przedstawionych w projekcie, które zostały uzgodnione z rzeczoznawcą d.s. zabezpieczeń p.poż w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Pytanie nr 2
Czy inwestor podtrzymuje zapis, że obudowy rozdzielnic należy wyposażyć w panel operatorski oraz aparaty w styki kontrolne?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga wyposażania obudów w panel operatorski oraz styków kontrolnych do aparatów.

Pytanie nr 3
Proszę o przesłanie typu, wysokości i sylwetki masztów oświetleniowych na małym i dużym boisku – brak w projekcie.

Odpowiedź:
Należy stosować słupy 12m dla małego boiska oraz 15m dla dużego boiska. Sylwetka słupa wg wybranego dostawcy.

Pytanie nr 4
Czy inwestor potwierdza, że zasilania do rozdzielni R1, R2, RH, RWC, RPV należy wykonać kablem N2XH-J 5x95?

Odpowiedź:
Zasilania do rozdzielnic należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
Pytanie nr 5

5. Czy inwestor podtrzymuje zapis na temat systemu CCTV że kamery zewnętrzne mają mieć 16MP,fisheye 12MP a serwer o pojemności 64TB. Dobrany w projekcie system jest o bardzo wysokich parametrach, czy inwestor zdaje sobie sprawę o kosztach takiego systemu?

Odpowiedź:
Rozdzielczości kamer zostały dobrane w oparciu o normę IEC EN62676-4:2015. Pojemność macierzy dyskowej jest wynikową założonego czasu rejestracji oraz wielkości strumieni wideo. Należy wykonać zgodnie z projektem.

Otrzymują:
1/ https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg
2/ a/a