# Załącznik nr I.I do SWZ

# Załącznik nr I.I do SWZ

Cena za 1 szt.................................... zł netto..................................... zł brutto

Łączna cena za 2 szt.................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:   Windy dla niepełnosprawnych szt. 2

| Lp. | # Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne /wymagane | TAK / NIE | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Urządzenie: |  |  |  |
| 1 | Gwarancja i rękojmia | - Min. 36 miesięcy | Tak/ podać | Warunki gwarancji: zgodne z wzorem umowy |
| 2 | Zasilanie | - 3- fazowe | TAK |  |
| 3 | Silnik | - Moc – ok. 8 kW - Prąd znamionowy – ok. 20A | Tak/ podać |  |
| 4 | Stan techniczny | - Dźwigi nowe | TAK |  |
| 5 | Typ dźwigu | - Osobowy/ dostosowany dla osób niepełnosprawnych | TAK |  |
| 6 | Maszynownia | - Górne dojście z ostatniego przystanku | TAK |  |
| 7 | Serwis | - Czas reakcji serwisu 4 godz. w dni robocze - Czas usunięcia usterki 12 godz. w dni robocze - Reakcja na wyciągnięcie osób z zakleszczonej kabiny max. 40 min | TAK |  |
| II | Konstrukcja: |  |  |  |
| 8 | Liczba osób | - Min 8 | TAK/podać |  |
| 9 | Udźwig nominalny | - Min 630 kg | TAK |  |
| 10 | Prędkość nominalna | - V- 1,0 m/s | TAK |  |
| 11 | Rodzaj użytkowania | - samoobsługowy | TAK |  |
| 12 | Wysokość podnoszenia | - H – 16,450 mm | TAK |  |
| 13 | Wysokość całkowita szybu | - 21,850 mm | TAK |  |
| 14 | Głębokość szybu | - 1,800 mm | TAK |  |
| 15 | Wysokość nadszybia | - 3,600 mm | TAK |  |
| 16 | Wymiary szybu | - Szerokość – 1,760 mm - Głębokość – 1,730 mm | TAK |  |
| 17 | Liczba przystanków | - sześć | TAK |  |
| 18 | Liczba dojść | - sześć | TAK |  |
| 19 | Kabina | - wymiar – 1100x1400x2150 mm | TAK |  |
| 20 | Rodzaj sterowania | - zbiorcze góra - dół | TAK |  |
| 21 | Oświetlenie kabiny | - ledowe | TAK |  |
| III | Inne |  |  |  |
| 22 |  | - Zjazd awaryjny wind na parter podczas pożaru lub awarii zasilania | TAK |  |
| 23 |  | - Kabina dźwigu wyposażona dla osób niepełnosprawnych ( uchwyty na odpowiedniej wysokości, przyciski na panelu z brailem) | TAK |  |
| 24 |  | - W kabinie na wprost wejścia lustro na całej ścianie od poręczy do górnej krawędzi wind | TAK |  |
| 25 |  | - W kabinie kamera podłączona do szatni znajdującej się na parterze przychodni | TAK |  |
| 26 |  | - Zjazd windy z poziomu parteru do piwnicy za pomocą dodatkowego przycisku na kluczyk lub na kartę | TAK |  |
| 27 |  | - Na panelu wewnętrznym kabiny przycisk blokujący jazdę windy dla personelu. | TAK |  |
| 28 |  | - Kurtyna w drzwiach zabezpieczająca przed zamknięciem | TAK |  |
| 29 |  | - Wykończenie kabiny windy wykonane w systemie zmywalnym (INOX) | TAK |  |
| 30 |  | - Podłoga kabiny wykładzina zmywalna antypoślizgowa | TAK |  |
| 31 |  | - System łączności z kabiny windy do szatni znajdującej się na parterze przychodni | TAK |  |
| 32 |  | - Wizualizacja kabiny dźwigów po wstępnym uzgodnieniu z Zamawiającym | TAK |  |
| 33 |  | - Na każdym piętrze informacja świetlna nad drzwiami windy na którym piętrze znajduje się winda i w którym kierunku jedzie | TAK |  |
| 34 |  | - W kabinie windy informacja głosowa o otwarciu i zamknięciu drzwi | TAK |  |
| 35 |  | - W kabinie windy informacja głosowa o piętrze i kierunku jazdy góra lub dół. | TAK |  |
| 36 |  | - Windy dostosowane do warunków dostępności plus | TAK |  |
| IV | Prace regulacyjne i odbiorcze |  |  |  |
| 37 |  | - Wykonanie prób po montażu i przygotowanie dźwigu do badań UDT | TAK |  |
| 38 |  | - Badanie dźwigu przez UDT z brygadą montażową | TAK |  |
| 39 |  | - Wykonanie dokumentacji rejestracji i uzgodnienia w UDT | TAK |  |
| 40 |  | - Wykonanie pomiarów energetycznych dla dźwigów | TAK |  |
| 41 |  | - Dopuszczenie dźwigu do eksploatacji | TAK |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy