OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest  naprawa  systemu podtrzymania zasilania gwarantowanego w pojeździe specjalistycznym MAN TGL w zakresie:

- Przeprowadzenie  testu systemu ładowania baterii, diagnoza uszkodzenia oraz w przypadku uszkodzenia ładowarek MW MEAN WELL PB-1000-12 naprawa lub wymiana na nowe.

- Przeprowadzenie  testu sprawności akumulatorów NPCG 130-12- 12V 130ah AGM

- Montaż i demontaż uszkodzonych podzespołów

- Jest to element dodatkowego wyposażenia, w postaci systemu podtrzymania zasilania gwarantowanego dla urządzeń sieciowych, znajdujących się w pojeździe specjalistycznym MAN TGL 8.250  będącym w użytkowaniu KWP Wrocław.

- Zakres prac i czynności:

| P/N | Opis | ilość |
| --- | --- | --- |
| - Ładowarka MW MEAN WELL PB-1000-12 | Typ zasilacza: ładowarki napięcie wyjściowe:14.4 V prąd: 60 A moc: 1000W | 2 |
| Akumulator NPCG 130-12- 12V 130ah AGM | Pojemnośc: 130 Ah napięcie: 12 V Długośc: 407 mm Szerokośc: 174 mm Wysokość: 233 mm Waga: ok 40 kg /szt | 6 |

1. Szczególne zwrócenie uwagi na:

- sprawdzenie jakości połączeń energetycznych ( przewody, zaciski wejściowe i wyjściowe)

- stan akumulatorów ( pęknięcia, ubytki, opuchnięcia, wycieki elektrolitu)

2. Pomiary:

- napięć wejściowych

- napięć i prądów wyjściowych

- napięcia i prądu ładowania akumulatorów

3. Test akumulatorów ( pomiary parametrów baterii oraz test pracy bateryjnej)( obecny stan naładowania baterii jest na poziomie 9-10 V).

4.Minimalne wymagania dla Wykonawcy przewidziane do wykonania przedmiotu zamówienia

Posiadanie wiedzy i doświadczenia w naprawie i serwisowaniu urządzeń prostownikowych, siłowni  oraz UPS:     Wykonawca skieruje do wykonania konserwacji i przeglądu min. 1 osobę  posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacji  z uprawnieniami na stanowisku Eksploatacji  i Dozoru  w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 21.05.2003 r. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania klasyfikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

5. Warunki gwarancji

Wykonawca udzieli min.12 miesięcznej gwarancji na wymienione/naprawione elementy i ładowarki i pozostałe prace

6. Terminy

Wymagany nieprzekraczalny termin zrealizowania zadania :   do 30.04.2024r

7. Wymagania podstawowe

- Wszystkie urządzenia i materiały stanowiące przedmiot zamówienia, które dostarcza Wykonawca powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. Okablowanie elektryczne wykonane przewodem zgodnie z kartą katalogową montowanego urządzenia.

- 8. Dodatkowe

- Pojazd znajduje się w obiekcie Policji ul. Połbina  1 .

- Zamawiający  umożliwi  dokonania oględzin pojazdu w zakresie wskazanym wyżej po wcześniejszym umówieniu się:

- w dniach pn- pt w godz.10.00 -13.00

9. Opis wymagań związanych z realizacją zamówienia :

- Zakres wykonywanych czynności objętych realizacją zamówienia nie zawiera znamion stosunku pracy określonego w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeksu Pracy.

- Wykonanie przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostępnością dla osób niepełnosprawnych.

10. Osoby do kontaktu WTI KWP Wrocław:

1. Mateusz Kobylański 47 87 12789

2. Kamil Zaleski  47 87 12785