# Wyjaśnienia specyfikacji warunków
# zamówienia.
Nasz znak ZP.271.2.2025
Nowy Targ 25.02.2025r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na budowę budynku domu przedpogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu.

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienie udostępnia się na stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia jest wiążące.

Pytanie nr 1
W odpowiedzi na pytania z dnia 14.02.2025 Pytanie nr 2, zamawiający odpowiedział, że wszystkie bramy mają być otwierane automatycznie. Proszę o projekt PZT do bram przesuwnych prowadzenia przewodów zasilających w terenie, zaktualizowany projekt rozdzielni z której mają być zasilane i dołożenie w przedmiarze pozycji dotyczących zasilania bram w terenie.

Odpowiedź:
Dla zasilania bram dodatkowo należy przyjąć w wycenie:
- ułożenie we wspólnym wykopie z kablem oświetleniowym kabla typu YKY 3x4 mm2
- wykonanie dodatkowego wykopu 15 m
- ułożenie kabli podtynkowo w budynku 30 m
- wprowadzenie kabli do rozdzielni R1
- zabudowę dodatkowych zabezpieczeń nadprądowych 10 A w rozdzielni R1 3 szt.
Schemat przebiegu trasy zasilania wg załączonego rysunku.

Otrzymują:
1/ https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg
2/ a/a