# Wyjaśnienia specyfikacji warunków
# zamówienia.
Nasz znak ZP.271.2.2025
Nowy Targ 21.02.2025r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na budowę budynku domu przedpogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu.

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienie udostępnia się na stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia jest wiążące.

Pytanie nr 1
Instalacje sanitarne – prosimy o przesłanie zestawień materiałowych dla instalacji wentylacyjnych, niestety ani przedmiar, ani projekt nie zawierają pełnych danych wymiarowych elementów wymienionych instalacji, przykładowo – brakuje wymiarów kratek wentylacyjnych.
Odpowiedź:
Dokumentacja projektowa nie zawiera zestawienia elementów wentylacyjnych, jednak jest wykonana w skali oraz z opisem wymiarów poszczególnych elementów składowych systemów wentylacyjnych umożliwiając indywidualny pomiar w razie potrzeb przez oferentów i wykonawców. Załączony przedmiar robót zawiera obmiar poszczególnych elementów systemów wentylacyjnych z podaniem przekrojów i innych wymiarów instalacji oraz ich powierzchni.
Dobór kratek wentylacyjnych winien być dokonany w oparciu o materiał techniczny i doborowy konkretniejszego producenta przy zachowaniu maksymalnej prędkości do 2,0 m/s w kaplicy i 2,5 m/s w pozostałych pomieszczeniach.

Pytanie nr 2
Proszę o wyjaśnienie czy w zakresie zadania jest wykonie zbiornika retencyjnego wody deszczowej. Zbiornik jest wyszczególniony w przedmiarze, natomiast nie ma go w projekcie instalacji zewnętrznych (załącznik do wyjaśnień nr 1). W opisie do projektu PZT jest fraza: "(...) zastosowano systemowy zbiornik do retencjonowania wody opadowej (wykonany) o pojemności 130,5m3." Jeżeli zbiornik jest istniejący proszę o potwierdzenie i usunięcie działu z przedmiaru robót. Jeżeli zbiornik należy wykonać w ramach zadania proszę o udostępnienie projektu/ parametrów zbiornika oraz centrali deszczowej.
Odpowiedź:
Zbiornik retencyjny nie podlega wykonaniu w ramach zamówienia. Zbiornik jest istniejący, wykonany w pierwszym etapie inwestycji.

Otrzymują:
1/ https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg
2/ a/a